| «Согласовано» |  | «Утверждаю» |
| --- | --- | --- |
| Зам. главы района по ЖКХ, благоустройству и экономическим связям |  | Глава Администрации сельского поселения Масленниково |
| ________________Е.А.Макридин |  | _____________С.Ю.Петряшин |
|  |  | _____ ____________2012г. |

С Х Е М А

Теплоснабжения сельского поселения Масленниково

муниципального района Хворостянский Самарской области.

«Исполнитель»

МУП «Тепло»

____________А. В. Тураев

Содержание

Введение	3

1. Общие сведения	4

1.1. Сведения по Хворостянскому району	4

1.2. Данные о существующих котельных.	6

1.3. Модульная котельная №1 ул. Советская	6

1.3.1. Объём и структура выработки тепловой энергии котельной №1	9

1.4. Модульная котельная №2 ул. Школьная	10

1.4.1. Объём и структура выработки тепловой энергии котельной №2	13

1.5. Модульная котельная №3 ул. Центральная	14

1.5.1. Объём и структура выработки тепловой энергии котельной №3	16

1.6. Модульная котельная №4 ул. Центральная	17

1.6.1. Объём и структура выработки тепловой энергии котельной №4	20

1.7. Модульная котельная СДК ул. Советская	21

1.7.1. Объём и структура выработки тепловой энергии котельной СДК	24

1.8. Расчётно-нормативное теплопотребление	24

1.9. Электроснабжение котельных	25

1.8. Топливоснабжение котельной.	28

1.9. Водоснабжение котельных.	29

2. Перспективные балансы располагаемой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	29

3. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	30

3.1. Перевод многоквартирных жилых домов на индивидуальное теплоснабжение	31

4. Перспективные топливные балансы	34

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	34

# Введение

Проектирование систем теплоснабжения поселений представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2027 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых источников тепла или перехода на индивидуальное теплоснабжение. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства города принята практика составления перспективных схем теплоснабжения городов.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения с. Хворостянка до 2027 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

При проведении разработки использовались Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", а так же результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

Технической базой разработки являются:

- генеральный план развития поселения до 2027 года;

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), насосным станциям, тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии.

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

# 1. Общие сведения

## 1.1. Сведения по Хворостянскому району

Хворостянский район Самарской области расположен на юго-западе губернии в 130 км от областного центра г.о. Самара. Год образования 1935 г. Протяженность с севера на юг составляет 43 км,  с запада на восток – 62 км. Общая площадь района составляет 1844,6 кв.км.

В состав района входят 11 сельских поселений, 28 населенных пунктов. Общая численность населения – 16,3 тысячи человек.

С северо-западной и северной стороны границы его проходят по смежеству с Безенчукским районом, на востоке и юго-востоке - с Саратовской областью.

Климат района - континентальный; холодная и малоснежная зима сменяется короткой весной, на смену которой приходит жаркое и сухое лето, а затем продолжительная осень.

Район относится к третьей агроклиматической зоне – недостаточного увлажнения.

Ветровой режим района, как и всей области, характерен тем, что в холодную часть года преобладают юго-западные и южные ветры, а в тёплую – западные и северо-западные.

Рельеф. В крупном геоморфологическом делении Хворостянский район относится к Заволжской сыртовой равнине и абсолютными отметками около 200 метров. Северо-восточная часть района представляет собой древную долину реки Волги и характеризуется спокойным выравненным рельефом, расчленённым овражно-балочной сетью.

Склоны балок пологи и задернованы.

К юго-востоку рельеф приобретает более расчленённый характер.

Эта часть отличается неровным холмисто-бугристым рельефом, засолёнными и плотными коренными породами. На территории района сильно развиты процессы плоскостной эрозии.

В состав района входят 11 сельских поселений, 28 населённых пунктов. Общая численность населения района составляет 16,3 тыс. человек.

На территории района насчитывается:

4254 индивидуальных жилых дома,

3386 жилых дома оборудованных водопроводом (ХВС),

57 жилых дома газифицированы и оборудованы центральным отоплением и холодным водоснабжением,

39 зданий учреждения образования,

13 - здравоохранения,

22- культуры,

4 - государственный техникум ,

1 - здание филиала ОАО «Приволжскнефтепровод»,

1 - пожарное депо,

3 - РОВД,

15 - административных зданий,

3 - Управление №12 «Хворостянкарайгаз»,

3 -  аптеки,

3 - АЗС,

40 - магазины,

2 - МУП «Тепло».

Основной деятельностью района является сельскохозяйственное производство, из промышленных производств – перекачка нефти.

Для обеспечения населения, проживающего в многоквартирных жилых домах, объектов соцкультбыта, административных зданий и прочих объектов теплом в районе создано муниципальное унитарное предприятие «Тепло», имеющее в своём составе 16 котельных, расположенных в различных населённых пунктах района.

## 1.2. Данные о существующих котельных.

Административный центр сельского поселения – п. Масленниково находится в 38 км к северу от административного районного центра с. Хворостянка. Объекты ЖКХ по теплоснабжению на территории с. п. Масленниково представлены пятью котельными, расположенными в различных местах посёлка. Их обслуживает МУП «Тепло».

## 1.3. Модульная котельная №1 ул. Советская

Водогрейная отопительная котельная с параметрами теплоносителя 95/700С работает на газовом топливе. Год ввода в эксплуатацию 2004.

Установленная мощность котельной составляет 0,258 Гкал/час. В котельной установлены 3 водогрейных котла Микро-100.

Сварные стальные котлы «МИКРО» высоконадёжны потому, что просто устроены. В их основе прямоугольная вертикальная топка, в которой сформирована интенсифицированная конвективная поверхность теплообмена, оборудованная ребристыми трубами с переменной степенью оребрения. Плотная, оптимально размещённая система конвективных поверхностей с рёбрами специальной конструкции позволила создать компактный, вытянутый вверх «стройный аппарат», обладающий малой материалоёмкостью на единицу тепловой мощности, что привело к уменьшению габаритов котла. На всех котлах установлена атмосферная микрофакельная горелка типа РОLIDORO-MULTIGAS 60-535, разработанная компанией Polidoro S.р.А.(Италия) и модифицированная специально для котлов МИКРО. Котлы имеют термостатическое управление, т.е. устанавливается необходимая температура, и котёл автоматически поддерживает её. Котлы оборудованы российской пневматической автоматикой контроля и регулирования типа РГУ, работающей непосредственно от давления сетевого природного газа, используемого для сжигания в котлах. Данные котлы полностью энергонезависимы, т.е. для их работы не требуется подвод электроэнергии, КПД котлов не менее 92%. Основными тепло потребителями системы теплоснабжения от котельной являются внутренние системы отопления 3-х 18-ти квартирных жилых дома по ул. Советская п. Масленниково. План-схема тепловой сети модульной котельной №1 прилагается.

Котельная работает в режиме без постоянного обслуживающего персонала. Для периодического обслуживания оборудования котельной имеется обученный персонал из трёх человек и одного старшего из ИТР. Расчётная максимальная тепловая нагрузка потребителей на нужды отопления составляет 0,24 Гкал/час.

Таблица 1

| № п/п | Наименование объекта (нагрузка на котельную) | Отаплива-емая площадь, м2 | Объём здания, м3 | Расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час | Годовой расход тепла, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Модульная котельная №1 по ул. Советская |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Советская, 15 | 834 | 3200 | 79 872,0 | 177,23 |
| 2 | ул. Советская, 18 | 834 | 3200 | 79 872,0 | 177,23 |
| 3 | ул. Советская, 20 | 834 | 3200 | 79 872,0 | 177,23 |
|  | ИТОГО: | 2502 | 9600 | 239 616,0 | 531,69 |
|  | Расход на собственные нужды котельной 0,5% |  |  | 1 198,1 | 2,66 |
|  | Потери в тепловых сетях 10% |  |  | 23 961,6 | 53,17 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 264 775,7 | 587,52 |

Годовое расчётно-нормативное теплопотребление от котельной (с учётом потерь и собственных нужд) составляет:

Qгод о  = 531,69 + 2,66 + 53,17 = 587,52 Гкал

Жилые дома п. Масленниково не имеют системы горячего водоснабжения, обеспечение потребителей горячей водой осуществляется за счёт индивидуальных поквартирных газовых колонок или электроводонагревателей.

Все теплопотребители обвязаны тепловой сетью, выполненной из стальных труб Ø 50-80 мм. Трубопроводы проложены надземно на опорах и изолированы минераловатными матами. Средняя толщина изоляции 15 мм. Состояние теплоизоляции удовлетворительное. Общая протяжённость тепловых сетей в двухтрубном измерении и составляет 0,196 км, объём трубопроводов составляет 9,96 м3.

Перед пуском в эксплуатацию котельной в новом отопительном сезоне, тепловые сети и котельная подвергается гидроиспытанию пробным давлением 3,5 кгс/см2 в течении 5 минут с последующим снижением до рабочего 2,2 кгс/см2. По результатам проведённого гидроиспытания выявленные замечания устранены с составлением акта.

Циркуляцию теплоносителя в системе отопления с рабочим давлением Рп = 2,8 кг/см2, Ро = 2,0 кг/см2 обеспечивают сетевые насосы К 30/60 N= 5,5 кВ (2 шт.), подпитку ДРУ НД РОС N=50 Вт, 400 об/мин. Вся насосная группа находится в рабочем состоянии, паспорта на насосные агрегаты имеются.

Подпитка системы отопления осуществляется сырой водой. Вода по трубопроводу Ø 25мм через общий прибор учёта ВСХ-25 поступает в аккумуляторный бак V=1,5 м3, откуда подпиточным насосом в теплосеть.

Химводоподготовка воды в нерабочем состоянии.

### 1.3.1. Объём и структура выработки тепловой энергии котельной №1

Динамика выработки и отпуска тепловой энергии на отопление от котельной №1 представлена в таблице. Выработанная тепловая энергия - расчётная величина, рассчитывается от потреблённого газа (данные снимаются с газового счётчика).

Таблица 2

| Месяц года | Объём потреблённого газа, тыс. м3 | Выработка тепловой энергии, Гкал | % от выработки тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 23,9 | 195 | 16,5 | 133,2 |
| Февраль | 22,3 | 182 | 15,4 | 124,5 |
| Март | 23,9 | 193,5 | 16,4 | 132,3 |
| Апрель | 12,3 | 100,4 | 8,5 | 62,3 |
| май | 0 | 0 | 0 | 0 |
| июнь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| июль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| август | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Октябрь | 15,4 | 125,7 | 10,6 | 75,4 |
| Ноябрь | 23,1 | 188,5 | 16 | 125,5 |
| Декабрь | 23,9 | 195,7 | 16,6 | 131,7 |
| Итого за 2011 год: | 144,8 | 1180,8 | 100 | 784,9 |

Тепловая энергия, вырабатываемая котельной, распределяется на отопление трех 18-ти квартирных жилых дома, собственные нужды, а также на потери тепловой энергии в тепловых сетях. Учёт распределения тепловой энергии ведётся расчётным способом.

Потери тепловой энергии на основании расчётных данных специалистов ЗАО «Стандарт» в тепловых сетях составляет 53,17 Гкал/год; на собственные нужды котельной 2,66 Гкал/год.

## 1.4. Модульная котельная №2 ул. Школьная

Модульная котельная №2 – водогрейная отопительная котельная с параметрами теплоносителя 95/70 0С, работает на газовом топливе. Год ввода в эксплуатацию котельной – 2004.

Установленная мощность котельной 0,413 Гкал/час. В котельной установлены три газовых водогрейных котла типа КВа-02.

Сварные стальные котлы КВа высоконадёжны потому что просто устроены. В их основе заложена прямоугольная вертикальная топка, в которой сформирована интенсифицированная конвективная поверхность теплообмена, оборудованная ребристыми трубами с переменной степенью оребрения специальной конструкции. Теплообменник выполнен в строгом соответствии с ГОСТ, по которому внутренняя обогреваемая часть теплообменника выполнена из углеродистой стали толщиной не менее 5 мм, необогреваемые элементы – из стали толщиной не менее 4 мм. Высокий КПД, экологическая чистота отходящих газов, долговечность не уступают характеристикам аналогичных агрегатов, производимых мировыми лидерами в этой области.

Котлы имеют термостатическое управление, то есть устанавливается необходимая температура и котёл автоматически поддерживает её. Основными теплопотребителями системы теплоснабжения от котельной являются внутренние системы отопления семи многоквартирных жилых домов пос. Масленниково. План-схема тепловой сети модульной котельной №2 приведена выше.

Котельная работает в автоматическом режиме без постоянного обслуживающего персонала. Для периодического обслуживания оборудования котельной имеется обученный персонал в количестве трёх человек и одного старшего из числа ИТР.

Расчётная максимальная тепловая нагрузка потребителей на нужды отопления составляет 0,53 Гкал/час. Годовое расчётно-нормативное теплопотребление от котельной (с учётом потерь и собственных нужд) составляет:

Qгод о  = 1 105,41 + 5,53 +110,54 = 1 221,48 Гкал

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта (нагрузка на котельную) | Отаплива-емая площадь, м2 | Объём здания, м3 | Расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час | Годовой расход тепла, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ул.Школьная, 1 | 834 | 3200 | 79 872,0 | 177,23 |
| 2 | ул. Школьная, 3 | 834 | 3200 | 79 872,0 | 177,23 |
| 3 | ул. Больничная, 1 | 628 | 2512 | 62 700,0 | 147,65 |
| 4 | ул. Больничная, 3 | 628 | 2512 | 62 700,0 | 147,65 |
| 5 | ул. Больничная, 5 | 628 | 2512 | 62 700,0 | 147,65 |
| 6 | ул. Спортивная, 3 | 655 | 2620 | 65 400,0 | 154,00 |
| 7 | ул. Спортивная, 5 | 655 | 2620 | 65 400,0 | 154,00 |
|  | ИТОГО: | 4862 | 19176 | 478 644,0 | 1105,41 |
|  | Расход на собственные нужды котельной 0,5% |  |  | 2 393,2 | 5,53 |
|  | Потери в тепловых сетях 10% |  |  | 47 864,4 | 110,54 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 528 901,6 | 1 221,48 |

Все теплопотребители обвязаны тепловой сетью, выполненной из стальных труб Ø 40¸100 мм. Трубопроводы изолированы прошитыми минераловатными матами. Средняя толщина изоляции 15 мм.

Состояние изоляции - удовлетворительное.

Прокладка тепловых сетей надземная на опорах. Общая протяжённость сетей в двухтрубном исполнении 0,48 км, объём трубопровода 7,5 м3.

Температурный график работы котельной – 95/70 0С

Перед пуском котельной в эксплуатацию в новом отопительном сезоне тепловые сети и котельная подвергается гидроиспытанию пробным давлением 3,5 кгс/см2 в течении 5 минут с последующим снижением до рабочего 2,2 кгс/см2. По результатам проведённого гидроиспытания выявленные замечания устранены с составлением акта.

Циркуляцию теплоносителя в системе отопления и с рабочим давлением Рп=2,5 кгс/см2, Ро=1,7 кгс/см2 обеспечивают сетевые насосы Wil-100/10 N=7,5 кВт (2шт.). Вся насосная группа находится в рабочем состоянии, подпитка системы отопления осуществляется сырой водой по трубопроводу Ø 25 мм подпиточным насосом Wil-25/4 N=0,4 кВт в теплосеть. Химводоподготовка воды отсутствует.

### 1.4.1. Объём и структура выработки тепловой энергии котельной №2

Динамика выработки и отпуска тепловой энергии на отопление от модульной котельной №2 представлена в таблице. Выработанная тепловая энергия - расчётная величина, рассчитывается от потреблённого газа (данные снимаются с газового счётчика).

Таблица 4

| Месяц года | Объём потреблённого газа, тыс. м3 | Выработка тепловой энергии, Гкал | % от выработки тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 32,92 | 269 | 21 | 265 |
| февраль | 29,98 | 242 | 18,9 | 238 |
| март | 27,36 | 219 | 17,1 | 215 |
| апрель | 9,6 | 77 | 6,1 | 76 |
| май | 0 | 0 | 0 | 0 |
| июнь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| июль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| август | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| октябрь | 9,84 | 80 | 6,3 | 78 |
| ноябрь | 21,3 | 171 | 13,4 | 168 |
| Декабрь | 26,94 | 220 | 17,2 | 217 |
| ИТОГО за 2011 год: | 157,94 | 1278 | 100 | 1257 |

Тепловая энергия, вырабатываемая котельной, распределяется на отопление жилищного фонда, собственные нужды, а также на потери в тепловых сетях. Учёт распределения энергии ведётся расчётным способом. Потери тепловой энергии, на основании расчётных данных специалистов ЗАО «Стандарт», в тепловых сетях составляет 110,54 Гкал/год, на собственные нужды котельной 5,53 Гкал/год.

## 1.5. Модульная котельная №3 ул. Центральная

Модульная котельная №3 п. Масленниково – водогрейная отопительная котельная работает на газовом топливе с параметрами теплоносителя 95/70 0С. Год ввода в эксплуатацию 2004 год.

Установленная мощность котельной 0,413 Гкал/час. В котельной установлены 3 водогрейных газовых котла КВа-0,2. Сварные стальные котлы КВа высоконадёжны потому что просто устроены. В их основе прямоугольная вертикальная топка, в которой сформирована интенсифицированная конвективная поверхность теплообмена, оборудованная ребристыми трубами с переменной степенью оребрения специальной конструкции. Теплообменник выполнен в строгом соответствии с ГОСТ, по которому внутренняя обогреваемая часть теплообменника выполнена из углеродистой стали толщиной не менее 5мм, необогреваемые элементы - из стали толщиной не менее 4-х мм. Высокий КПД, экологическая чистота отходящих газов, долговечность не уступают характеристикам аналогичных агрегатов, производимых мировыми лидерами в этой области. Котлы имеют термостатическое управление, т. е. устанавливается необходимая температура и котёл автоматически поддерживает её. Основными теплопотребителями системы теплоснабжения от котельной являются внутренние системы отопления 6-ти многоквартирных жилых дома п. Масленникова.

План-схему тепловой сети модульной котельной №3 см. ниже в приложении.

Котельная работает в автоматическом режиме без обслуживающего персонала. Для периодического обслуживания оборудования котельной имеется аттестованный обслуживающий персонал из трёх человек и одного старшего из числа ИТР. Расчётная максимальная тепловая нагрузка потребителей на нужды отопления составляет 0,52 Гкал/час.

Годовое расчётно-нормативное теплопотребление от котельной (с учётом потерь и собственных нужд) составляет:

Qгод о  = 1105,23 + 5,53 + 110,52 = 1 221,28 Гкал

Все теплопотребители обвязаны тепловой сетью, выполненной из стальных труб Ø 40 - 100 мм. Трубопроводы изолированы прошитыми минераловатными матами. Средняя толщина изоляции 15 мм. Состояние изоляции - удовлетворительное.

Прокладка тепловых сетей надземная на опорах. Общая протяжённость сетей в двухтрубном исполнении 0,460 км, объём трубопровода 5,85м3.

Таблица 5

| № п/п | Наименование объекта (нагрузка на котельную) | Отаплива-емая площадь, м2 | Объём здания, м3 | Расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час | Годовой расход тепла, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ул. Советская, 4 | 853 | 3412 | 85 164,0 | 200,54 |
| 2 | ул. Почтовая, 1 | 748 | 2992 | 74 680,0 | 175,86 |
| 3 | ул. Почтовая, 2 | 853 | 3412 | 85 164,0 | 200,54 |
| 4 | ул. Почтовая, 3 | 748 | 2992 | 74 680,0 | 175,86 |
| 5 | ул. Центральная , 4 | 844 | 3376 | 84 265,0 | 198,43 |
| 6 | ул. Спортивная, 1 | 655 | 2620 | 65 400,0 | 154,00 |
|  | ИТОГО: | 4701 | 18804 | 469 353,0 | 1 105,23 |
|  | Расход на собственные нужды котельной 0,5% |  |  | 2 346,8 | 5,53 |
|  | Потери в тепловых сетях 10% |  |  | 46 935,3 | 110,52 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 518 635,1 | 1 221,28 |

Перед пуском в эксплуатацию котельной в новом отопительном сезоне, тепловые сети и котельная подвергаются гидроиспытанию пробным давлением 3,5 кгс/см2 в течение 5 минут с последующим 7 снижением до рабочего 2,2 кгс/см2. По результатам проведённого гидроиспытания устраняются выявленные замечания с составлением акта.

Циркуляцию теплоносителя в системе отопления и с рабочим давлением Рп = 2,8 кг/см2, Ро=2,0 кг/см2 обеспечивают сетевые насосы Wil-100\10 N=5,5 кВт – 1 шт., Wil – 100/10 N=7,5 кВт-1 шт., подпиточный насос Wil – 25/4 N=0,4 кВт. Вся насосная группа находится в рабочем состоянии. Подпитка системы отопления осуществляется сырой водой по трубопроводу Ø 25 мм через общий прибор учёта холодной воды ВСХ-25 поступает в аккумуляторный бак V=1,5м3, откуда подпиточным насосом в теплосеть.

Химводоподготовка воды отсутствует.

### 1.5.1. Объём и структура выработки тепловой энергии котельной №3

Динамика выработки и отпуска тепловой энергии на отопление от модульной котельной №3 представлена в таблице 6. Выработанная тепловая энергия – расчётная величина, рассчитывается от потреблённого газа (данные снимаются с газового счётчика).

Таблица 6

| Месяц года | Объём потреблённого газа, тыс. м3 | Выработка тепловой энергии, Гкал | % от выработки тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 31,3 | 255 | 20,4 | 196 |
| февраль | 29,5 | 236 | 18,9 | 166 |
| март | 26,6 | 216 | 17,3 | 171 |
| апрель | 9,4 | 76 | 6 | 58 |
| май | 0 | 0 | 0 | 0 |
| июнь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| июль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| август | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| октябрь | 9,4 | 76 | 6 | 61 |
| ноябрь | 20,8 | 170 | 13,7 | 109 |
| декабрь | 27,2 | 222 | 17,7 | 156 |
| Итого 2011 г. | 154,2 | 1251 | 100 | 917 |

Тепловая энергия, вырабатываемая котельной, распределяется на отопление жилищного фонда, собственные нужды, а также на потери тепловой энергии в тепловых сетях. Учёт распределения энергии ведётся расчётным способом. Потери тепловой энергии на основании расчётных данных специалистов ЗАО «Стандарт» в тепловых сетях составили 110,52 Гкал/год; на собственные нужды котельной 5,53 Гкал/год.

## 1.6. Модульная котельная №4 ул. Центральная

Модульная котельная №4 п. Масленниково – водогрейная отопительная котельная работает на газовом топливе с параметрами теплоносителя 95/70 0С. Год ввода в эксплуатацию 2006 год.

Установленная мощность котельной 0,146 Гкал/час. В котельной установлены 2 водогрейных котла: Микро-75 – 1шт., Микро-95 - 1шт. Сварные стальные котлы «МИКРО» высоконадёжны потому, что просто устроены. В их основе прямоугольная вертикальная топка, в которой сформирована интенсифицированная конвективная поверхность теплообмена, оборудованная ребристыми трубами с переменной степенью оребрения. Плотная, оптимально размещённая система конвективных поверхностей с рёбрами специальной конструкции позволила создать компактный, вытянутый вверх «стройный аппарат», обладающий малой материалоёмкостью на единицу тепловой мощности, что привело к уменьшению габаритов котла.

На всех котлах установлена атмосферная микрофакельная горелка типа РОLIDORO-MULTIGAS 60-535, разработанная компанией Polidoro S.р.А.(Италия) и модифицированная специально для котлов МИКРО. Котлы имеют термостатическое управление, т.е. устанавливается необходимая температура, и котёл автоматически поддерживает её. Котлы оборудованы российской пневматической автоматикой контроля и регулирования типа РГУ, работающей непосредственно от давления сетевого природного газа, используемого для сжигания в котлах. Данные котлы полностью энергонезависимы, т.е. для их работы не требуется подвод электроэнергии, КПД котлов не менее 92%.

Основными теплопотребителями системы теплоснабжения от котельной являются внутренние системы отопления зданий центральной конторы, администрации сельского поселения Масленниково, пекарни, столовой.

Таблица 7

| № п/п | Наименование объекта (нагрузка на котельную) | Отаплива-емая площадь, м2 | Объём здания, м3 | Расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час | Годовой расход тепла, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Администрация сельского поселения | 317 | 1268 | 27 000,0 | 67,70 |
| 2 | Центральная контора | 508 | 2032 | 43 000,0 | 107,80 |
| 3 | Пекарня | 337 | 1180 | 19 000,0 | 43,80 |
| 4 | Столовая | 226 | 792 | 12 000,0 | 27,60 |
|  | ИТОГО: | 1388 | 5272 | 101 000,0 | 246,90 |
|  | Расход на собственные нужды котельной 0,5% |  |  | 505,0 | 1,23 |
|  | Потери в тепловых сетях 10% |  |  | 10 100,0 | 24,69 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 111 605,0 | 272,82 |

План-схема тепловой сети модульной котельной №4 приложена ниже.

Котельная работает в автоматическом режиме без постоянного обслуживающего персонала. Для периодического обслуживания оборудования котельной имеется обученный персонал из трёх человек и одного старшего из ИТР. Расчётная максимальная тепловая нагрузка потребителей на нужды отопления составляет 0,11 Гкал/час.

Годовое расчётно-нормативное теплопотребление от котельной (с учётом потерь и собственных нужд) составляет:

Qгод о  = 246,90 + 1,23 + 24,69 = 272,82 Гкал

Все теплопотребители обвязаны тепловой сетью, выполненной из стальных труб Ø 50 - 100 мм. Трубопроводы изолированы прошитыми минераловатными матами. Средняя толщина изоляции 15 мм. Состояние изоляции - удовлетворительное.

Прокладка тепловых сетей надземная на опорах. Общая протяжённость сетей в двухтрубном исполнении 0,128 км, объём трубопровода 2,508 м3.

Перед пуском в эксплуатацию котельной в новом отопительном сезоне, тепловые сети и котельная подвергаются гидроиспытанию пробным давлением 3,5 кгс/см2 в течении 5 минут с последующим 7 снижением до рабочего 2,2 кгс/см2. По результатам проведённого гидроиспытания устраняются выявленные замечания с составлением акта.

Циркуляцию теплоносителя в системе отопления и с рабочим давлением Рп = 2,8 кг/см2, Ро=2,0 кг/см2 обеспечивают сетевые насосы Wil – 100\10 N=5,5 кВт – 1шт., Wil – 100/10 N=7,5 кВт – 1 шт., подпиточный насос Wil – 25/4 N=0,4 кВт. Вся насосная группа находится в рабочем состоянии. Подпитка системы отопления осуществляется сырой водой по трубопроводу Ø 25 мм через общий прибор учёта холодной воды ВСХ-25 поступает в аккумуляторный бак V=1,5м3, откуда подпиточным насосом в теплосеть.

Химводоподготовка воды отсутствует.

### 1.6.1. Объём и структура выработки тепловой энергии котельной №4

Динамика выработки и отпуска тепловой энергии на отопление от котельной №4 представлена в таблице. Выработанная тепловая энергия – расчётная величина, рассчитывается от потреблённого газа (данные снимаются с газового счётчика).

Таблица 8

| Месяц года | Объём потреблённого газа, тыс. м3 | Выработка тепловой энергии, Гкал | % от выработки тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 5,58 | 45 | 19,1 | 44 |
| февраль | 6,06 | 49 | 20,8 | 48 |
| март | 5,93 | 48 | 20,3 | 46 |
| апрель | 0,43 | 3 | 1,3 | 2,9 |
| май | 0 | 0 | 0 | 0 |
| июнь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| июль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| август | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| октябрь | 1,3 | 11 | 4,6 | 10,6 |
| ноябрь | 4,85 | 39 | 16,5 | 38 |
| декабрь | 4,8 | 41 | 17,4 | 39,7 |
| Итого 2011 г. | 28,95 | 236 | 100 | 229,2 |

Учёт распределения энергии ведётся расчётным способом. Потери тепловой энергии на основании расчётных данных специалистов ЗАО «Стандарт» в тепловых сетях составили 24,69 Гкал/год; на собственные нужды котельной 1,23 Гкал/год.

## 1.7. Модульная котельная СДК ул. Советская

Модульная котельная СДК ул. Советская п. Масленниково – водогрейная отопительная котельная работает на газовом топливе с параметрами теплоносителя 95/70 0С. Год ввода в эксплуатацию 2006 год.

Установленная мощность котельной 0,172 Гкал/час. В котельной установлены 2 водогрейных котла Микро-100. Сварные стальные котлы «МИКРО» высоконадёжны потому, что просто устроены. В их основе прямоугольная вертикальная топка, в которой сформирована интенсифицированная конвективная поверхность теплообмена, оборудованная ребристыми трубами с переменной степенью оребрения. Плотная, оптимально размещённая система конвективных поверхностей с рёбрами специальной конструкции позволила создать компактный, вытянутый вверх «стройный аппарат», обладающий малой материалоёмкостью на единицу тепловой мощности, что привело к уменьшению габаритов котла.

На всех котлах установлена атмосферная микрофакельная горелка типа РОLIDORO-MULTIGAS 60-535, разработанная компанией Polidoro S.р.А.(Италия) и модифицированная специально для котлов МИКРО. Котлы имеют термостатическое управление, т.е. устанавливается необходимая температура, и котёл автоматически поддерживает её. Котлы оборудованы российской пневматической автоматикой контроля и регулирования типа РГУ, работающей непосредственно от давления сетевого природного газа, используемого для сжигания в котлах. Данные котлы полностью энергонезависимы, т.е. для их работы не требуется подвод электроэнергии, КПД котлов не менее 92%.

Основными теплопотребителями системы теплоснабжения от котельной являются внутренние системы отопления здания сельского дома культуры.

Таблица 9

| № п/п | Наименование объекта (нагрузка на котельную) | Отаплива-емая площадь, м2 | Объём здания, м3 | Расчётная тепловая нагрузка, Гкал/час | Годовой расход тепла, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Здание СДК | 488 | 5608 | 100 000,0 | 232,27 |
|  | Расход на собственные нужды 0,5% |  |  | 500,0 | 1,16 |
|  | Потери в тепловых сетях 5% |  |  | 5 000,0 | 11,61 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 105 500,0 | 245,04 |

План-схема тепловой сети модульной котельной СДК приложена ниже.

Котельная работает в автоматическом режиме без постоянного обслуживающего персонала. Для периодического обслуживания оборудования котельной имеется обученный персонал из трёх человек и одного старшего из ИТР. Расчётная максимальная тепловая нагрузка потребителей на нужды отопления составляет 0,11 Гкал/час.

Годовое расчётно-нормативное теплопотребление от котельной (с учётом потерь и собственных нужд) составляет:

Qгод о  = 232,27 + 1,16 + 11,61 = 245,04 Гкал

Все теплопотребители обвязаны тепловой сетью, выполненной из стальных труб Ø 50 мм. Трубопроводы изолированы прошитыми минераловатными матами. Средняя толщина изоляции 15 мм. Состояние изоляции - удовлетворительное.

Прокладка тепловых сетей надземная на опорах. Общая протяжённость сетей в двухтрубном исполнении 0,04 км, объём трубопровода 0,314 м3.

Перед пуском в эксплуатацию котельной в новом отопительном сезоне, тепловые сети и котельная подвергаются гидроиспытанию пробным давлением 3,5 кгс/см2 в течение 5 минут с последующим снижением до рабочего 2,2 кгс/см2. По результатам проведённого гидроиспытания устраняются выявленные замечания с составлением акта.

Циркуляцию теплоносителя в системе отопления и с рабочим давлением Рп = 2,8 кг/см2, Ро=2,0 кг/см2 обеспечивают сетевые насосы Wil-65\10 N=1,6 кВт – 2 шт., подпитка осуществляется насосом Wil-25/4 N=50 Вт. Вся насосная группа находится в рабочем состоянии.

Химводоподготовка воды отсутствует.

### 1.7.1. Объём и структура выработки тепловой энергии котельной СДК

Динамика выработки и отпуска тепловой энергии на отопление от котельной СДК представлена в таблице. Выработанная тепловая энергия – расчётная величина, рассчитывается от потреблённого газа (данные снимаются с газового счётчика).

Таблица 10

| Месяц года | Объём потреблённого газа, тыс. м3 | Выработка тепловой энергии, Гкал | % от выработки тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 3,04 | 24 | 17,1 | 24 |
| февраль | 3,45 | 28 | 20,1 | 28 |
| март | 3,77 | 31 | 22,1 | 31 |
| апрель | 0,23 | 2 | 1,4 | 2 |
| май | 0 | 0 | 0 | 0 |
| июнь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| июль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| август | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| октябрь | 0,73 | 6 | 4,3 | 6 |
| ноябрь | 2,91 | 24 | 17,1 | 24 |
| декабрь | 3,11 | 25 | 17,9 | 25 |
| Итого 2011 г. | 17,24 | 140 | 100 | 140 |

Учёт распределения энергии ведётся расчётным способом. Потери тепловой энергии на основании расчётных данных специалистов ЗАО «Стандарт» в тепловых сетях составили 11,61 Гкал/год; на собственные нужды котельной 1,16 Гкал/год.

## 1.8. Расчётно-нормативное теплопотребление

Удельные отопительные характеристики для каждого помещения (здания) определялись по СНиП 2.04.07-86 и по имеющимся строительным паспортам на здания.

Полученные данные выработки тепловой энергии от модульных котельных №1, №2, №3, №4 и модульной котельной СДК (данные МУП «Тепло» и расчёт ЗАО «Стандарт»), расчётно-нормативное теплопотребление объектов котельной, расчётно-нормативные потери в тепловых сетях, данные инструментальных замеров сведены в итоговую таблицу:

Таблица 11

| № п/п | Параметры | Размерность | Котельная №1 | Котельная №2 | Котельная №3 | Котельная №4 | Котельная СДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработанная тепловая энергия | Гкал | 784,9 | 1257 | 917 | 229,2 | 140 |
| 2 | Расчётно-нормативные потери в тепловых сетях | Гкал/год | 55,83 | 116,07 | 116,05 | 25,92 | 12,77 |
|  | Потери через изолированную поверхность | Гкал/год | 53,17 | 110,54 | 110,52 | 24,69 | 11,61 |
|  | Потери с утечками из системы теплоснабжения | Гкал/год | 2,66 | 5,53 | 5,53 | 1,23 | 1,16 |
| 3 | Расчётно-нормативное теплопотребление |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой расход тепла на отопление | Гкал/год | 531,69 | 1 105,41 | 1 105,23 | 246,90 | 232,27 |
| 4 | Суммарное расчётное годовое теплопотребление | Гкал | 584,86 | 1 215,95 | 1 215,75 | 271,59 | 243,88 |
| 5 | Суммарное расчётное годовое теплопотребление с учётом собственных нужд | Гкал | 587,52 | 1 221,48 | 1 221,28 | 272,82 | 245,04 |

## 1.9. Электроснабжение котельных

Электроснабжение котельных осуществляется по договору с ОАО «Самараэнерго» на поставку электроэнергии.

Котельные запитаны согласно ПУЭ и СНиП 11-35-76, по второй категории надёжности электроснабжения.

Динамика электропотребления модульной котельной №1 за прошедший 2011 год и часть 2012 года помесячно:

Таблица 12

| № п/п | Месяц года | Электропотребление в 2011 г. кВт. час | Электропотребление в 2012г. кВт. час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | январь | 4321 | 3506 |
| 2 | февраль | 3215 | 3731 |
| 3 | март | 2341 | 2346 |
| 4 | апрель | 2014 | 2350 |
| 5 | май | 0 | 0 |
| 6 | июнь | 0 | 0 |
| 7 | июль | 0 | 0 |
| 8 | август | 0 | 0 |
| 9 | сентябрь | 0 | 0 |
| 10 | октябрь | 1985 | 0 |
| 11 | ноябрь | 2431 | 0 |
| 12 | декабрь | 3514 | 0 |
|  | Итого: | 19821 | 11933 |

Динамика электропотребления модульной котельной №2 за прошедший 2011 год и часть 2012 года помесячно:

Таблица 13

| № п/п | Месяц года | Электропотребление в 2011 г. кВт. час | Электропотребление в 2012г. кВт. час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | январь | 4587 | 2627 |
| 2 | февраль | 4230 | 2790 |
| 3 | март | 3820 | 1762 |
| 4 | апрель | 1548 | 1800 |
| 5 | май | 0 | 0 |
| 6 | июнь | 0 | 0 |
| 7 | июль | 0 | 0 |
| 8 | август | 0 | 0 |
| 9 | сентябрь | 0 | 0 |
| 10 | октябрь | 1423 | 0 |
| 11 | ноябрь | 3200 | 0 |
| 12 | декабрь | 2988 | 0 |
|  | Итого: | 21796 | 8979 |

Динамика электропотребления модульной котельной №3 за прошедший 2011 г. и часть 2012 года помесячно:

Таблица 14

| № п/п | Месяц года | Электропотребление в 2011 г. кВт. час | Электропотребление в 2012г. кВт. час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | январь | 2640 | 3391 |
| 2 | февраль | 2413 | 3566 |
| 3 | март | 2268 | 2269 |
| 4 | апрель | 915 | 2270 |
| 5 | май | 0 | 0 |
| 6 | июнь | 0 | 0 |
| 7 | июль | 0 | 0 |
| 8 | август | 0 | 0 |
| 9 | сентябрь | 0 | 0 |
| 10 | октябрь | 1022 | 0 |
| 11 | ноябрь | 2030 | 0 |
| 12 | декабрь | 2411 | 0 |
|  | Итого: | 13699 | 11496 |

Динамика электропотребления модульной котельной №4 за прошедший 2011 г. и часть 2012 года помесячно:

Таблица 15

| № п/п | Месяц года | Электропотребление в 2011 г. кВт. час | Электропотребление в 2012г. кВт. час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | январь | 453 | 1191 |
| 2 | февраль | 367 | 1029 |
| 3 | март | 405 | 811 |
| 4 | апрель | 146 | 1125 |
| 5 | май | 0 | 0 |
| 6 | июнь | 0 | 0 |
| 7 | июль | 0 | 0 |
| 8 | август | 0 | 0 |
| 9 | сентябрь | 0 | 0 |
| 10 | октябрь | 151 | 0 |
| 11 | ноябрь | 388 | 0 |
| 12 | декабрь | 411 | 0 |
|  | Итого: | 2321 | 4156 |

Динамика электропотребления модульной котельной СДК за прошедший 2011 г. и часть 2012 года помесячно:

Таблица 16

| № п/п | Месяц года | Электропотребление в 2011 г. кВт. час | Электропотребление в 2012г. кВт. час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | январь | 320 | 351 |
| 2 | февраль | 270 | 291 |
| 3 | март | 292 | 254 |
| 4 | апрель | 98 | 101 |
| 5 | май | 0 | 0 |
| 6 | июнь | 0 | 0 |
| 7 | июль | 0 | 0 |
| 8 | август | 0 | 0 |
| 9 | сентябрь | 0 | 0 |
| 10 | октябрь | 89 | 0 |
| 11 | ноябрь | 310 | 0 |
| 12 | декабрь | 285 | 0 |
|  | Итого: | 1664 | 997 |

## 1.8. Топливоснабжение котельной.

Основным видом топлива для котельных является природный газ.

Модульная котельная №1 – разрешение на использование в качестве топлива природного газа выдано Министерством промышленности, энергетики и технологий Самарской области №32/144 от 04.09.08 г. с годовым расходом газа 0,1 тыс. тут в год. Резервное топливо не предусмотрено в связи с использованием газовых котлов.

Модульная котельная №2 – разрешение на использование в качестве топлива природного газа выдано Министерством промышленности, энергетики и технологий Самарской области №32/100 от 25.08.08 г. с годовым расходом газа 0,224 тыс. т.у.т. в год. Резервное топливо не предусмотрено топливным режимом в связи с использованием газовых котлов

Модульная котельная №3 – разрешение на использование в качестве топлива природного газа выдано Министерством промышленности, энергетики и технологий Самарской области №32/110 от 28.08.08 г. с годовым расходом 0,187 тыс. т.у.т. в год. Резервное топливо не предусмотрено топливным режимом в связи с использованием газовых котлов.

Модульная котельная №4 – разрешение на использование в качестве топлива природного газа выдано Министерством промышленности, энергетики и технологий Самарской области №32/108 от 27.08.08г. с годовым расходом 0,0422 тыс. т.у.т. в год. Резервное топливо не предусмотрено топливным режимом в связи с использованием газовых котлов.

Модульная котельная СДК – разрешение на использование в качестве топлива природного газа выдано Министерством промышленности, энергетики и технологий Самарской области №32/106 от 27.08.08г. с годовым расходом 0,0332 тыс. т.у.т. в год. Резервное топливо не предусмотрено топливным режимом в связи с использованием газовых котлов.

Поставка природного газа осуществляется согласно договора поставки и транспортировки газа № 45-4-3336/11 от 1.12.2010г. между поставщиком ООО «Газпроммежрегионгаз Самара», газораспределительной организацией - ООО «Средневолжская газовая компания » и покупателем МУП «Тепло». ООО «Газпроммежрегионгаз Самара» обязуется оказывать снабженческо-сбытовые услуги и поставлять газ покупателю, ООО «СВГК» оказывает услуги по транспортировке газа от АГРС-86 «Хворостянка» (газораспределительная станция ООО «Газпромтрансгаз Самара») по распределительным сетям п. Масленниково до отключающего устройства на вводе в котельную.

Учёт расхода газа на котельных осуществляется комплексами измерения газа. Оплата за газ осуществляется с пересчётом указанной в договоре цены на фактическую калорийность по среднемесячной теплотворной способности производимым по данным поставщика на основании паспорта газа.

## 1.9. Водоснабжение котельных.

Услуги водоснабжения и водоотведения котельных в сельском поселении Масленниково оказывает МУП «Масленниково», находящееся по адресу ул. Центральная, д. 3.

Водоснабжение котельных происходит от водопроводной сети, вода от скважин подаётся в трубы водопровода поселения.

Вода поступает в котельные по трубопроводам Ø 32 мм.

По результатам инструментальных замеров определена среднечасовая фактическая подпитка систем отопления по котельным:

- №1 составляет 0,3 м3/час или 7,2 м3 в сутки;

- №2 составляет 0,5 м3 /час или 12 м3 в сутки;

- №3 составляет 0,4 м3/час или 9,6 м3 в сутки;

- №4 составляет 0,1 м3/час или 2,4 м3 в сутки;

- СДК составляет 0,1 м3/час или 2,4 м3 в сутки.

Расход воды по котельным определяется узлами учёта холодной воды, установленными на входе в здание котельной.

# 2. Перспективные балансы располагаемой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

В планируемый период строительство новых объектов, нуждающихся в централизованном теплоснабжении, на территории сельского поселения не предусматривается.

# 3. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Модульные котельные, обеспечивающие тепловой энергией потребителей в пос. Масленниково, автоматизированы, но не имеют приборов учёта выработки и распределения тепловой энергии. Эксплуатируемые котлы высокоэффективные, энергоёмкие, экономичные, с незначительным непроизводительным расходом топливного газа и соответствуют современным требованиям рационального и эффективного топливо использования в соответствии с требованиями «ПТЭ тепловых энергоустановок», «Правил устройства и безопасной эксплуатации водогрейных котлов», «Правил пользования газом и представления услуг по газоснабжению в РФ».

Установить в котельной современные приборы учёта выработки и распределения тепловой энергии. Одновременно выполнить автоматизацию котельных с погодозависимым регулированием отпуска тепла, что влечёт за собой значительные (30-35 %) сокращения потребления энергоресурсов - природный газ, вода, электроэнергия.

Помимо всего прочего, эксплуатация современных котлов, снабжённых автоматикой горения и автоматически регулируемыми газогорелочными устройствами позволит снизить удельные выбросы окиси углерода (СО) и оксидов углерода (СО2) и азота (NOх ) до минимальных значений.

Соблюдение сроков проведения режимно-наладочных работ на топливо-использующем оборудовании отопительных котельных и дальнейшая эксплуатация котельного оборудования по режимным картам и контрольно- измерительным приборам позволит сэкономить 3-5% от расхода топливного газа, что составит 56-93 тысяч рублей.

Приобретение газоанализатора и организация периодического анализа состава уходящих газов для оптимизации работы топливо-использующего оборудования на всех режимах горения, а также внесение корректировок в режим работы котлов при изменении калорийности газа, которая в годовом разрезе колеблется в диапазоне 7 996 – 8 523 ккал/м3. Кроме того следует предусмотреть монтаж датчиков кислорода в дымоходах котлов. Организация периодического анализа состава уходящих дымовых газов позволит сэкономить до 0,5% от расхода топливного газа, что примерно составит 2,5 тысяч м3.

Вместе с тем, наиболее эффективным будет перевод на индивидуальное теплоснабжение многоквартирных жилых домов, а теплоснабжение прочих потребителей оставить от модульных котельных (модульная котельная № 4 и модульная котельная СДК).

## 3.1. Перевод многоквартирных жилых домов на индивидуальное теплоснабжение

Все многоквартирные жилые дома сельского поселения Хворостянка возможно перевести на индивидуальное теплоснабжение.

Таблица 17

Планируемые затраты на перевод многоквартирных жилых домов п. Масленниково на индивидуальное теплоснабжение

| № п/п | Адрес | Количество квартир, шт. | Площадь квартир, м2 | Стоимость работ и оборудования, тыс. руб. | Стоимость с учетом проектных работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Центральная №4 | 18 | 844 | 1012,8 | 1215,36 |
| 2 | ул. Спортивная №1 | 16 | 655 | 786 | 943,2 |
| 3 | ул. Спортивная №3 | 16 | 655 | 786 | 943,2 |
| 4 | ул. Спортивная №5 | 16 | 655 | 786 | 943,2 |
| 5 | ул. Советская №4 | 18 | 853,3 | 1023,96 | 1228,752 |
| 6 | ул. Советская №15 | 18 | 834 | 1000,8 | 1200,96 |
| 7 | ул. Советская №18 | 18 | 834 | 1000,8 | 1200,96 |
| 8 | ул. Советская №20 | 18 | 834 | 1000,8 | 1200,96 |
| 9 | ул. Почтовая №1 | 16 | 748 | 897,6 | 1077,12 |
| 10 | ул. Почтовая №2 | 18 | 853 | 1023,6 | 1228,32 |
| 11 | ул. Почтовая №3 | 16 | 748 | 897,6 | 1077,12 |
| 12 | ул. Школьная №1 | 18 | 834 | 1000,8 | 1200,96 |
| 13 | ул. Школьная №3 | 18 | 834 | 1000,8 | 1200,96 |
| 14 | ул. Больничная №1 | 16 | 628 | 753,6 | 904,32 |
| 15 | ул. Больничная №3 | 16 | 628 | 753,6 | 904,32 |
| 16 | ул. Больничная №5 | 16 | 628 | 753,6 | 904,32 |
|  |  |  |  | 14 478,36 | 17 374,032 |

Перевод многоквартирных домов на индивидуальное теплоснабжение планируется производить за счет софинансирования собственников жилья, бюджета муниципального района Хворостянский, бюджета Самарской области. Экономический эффект от данных мероприятий выражается в экономии топливных ресурсов за счет полного отсутствия потерь теплоресурсов при их транспортировке, в отсутствия накладных расходов связанных с содержанием котельных и теплосетей. В связи с этим возможно заключение энергосервисных контрактов, благодаря которым можно решить вопрос финансирования данных мероприятий.

Однако работы по переводу на индивидуальное теплоснабжение многоквартирных домов сопряжены с рядом ограничений:

1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190 - ФЗ «О теплоснабжении» (ст. 14 п. 15) запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием в индивидуальных квартирах источников тепловой энергии, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам централизованного теплоснабжения. В качестве исключения, при изменении схемы теплоснабжения (решение об изменении схемы теплоснабжения принимается органами местного самоуправления) допускается перевод всего многоквартирного дома на 100% использование индивидуальных квартирных источников тепловой энергии с отключением дома от системы централизованного отопления.

2. Согласно действующим строительным нормам и правилам (СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные», п. 7.3.7) применение систем поквартирного теплоснабжения может быть предусмотрено только во вновь возводимых зданиях, которые изначально проектируются под установку индивидуальных теплогенераторов, в каждой квартире и имеют коллективные (общие) встроенные или пристроенные дымоходы и воздуховоды.

Допускается перевод существующих многоквартирных жилых домов на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания на природном газе при условии полной проектной реконструкции инженерных систем переводимого дома, а именно:

- общей системы теплоснабжения дома;

- общей системы газоснабжения дома, в т.ч. внутридомовой газораспределительной сети, газового ввода, а в некоторых случаях - и уличного распределительного газопровода;

- систем дымоудаления и подвода воздуха для горения газа.

Кроме того, для установки теплогенератора объем кухни квартиры должен быть не менее 15 куб. м.

Существующие многоквартирные жилые дома, имеющие централизованное теплоснабжение, как правило, рассчитаны только для газоснабжения плит, предусмотренных в таких домах. При установке индивидуальных теплогенераторов объем потребляемого газа увеличивается примерно в 10 раз, что влечет за собой необходимость реконструкции (перекладки труб большего диаметра) системы газоснабжения дома (а в некоторых случаях - и уличного газопровода), т.к. имеющиеся газопроводы не способны пропустить такой объем газа.

Индивидуальное теплоснабжение в многоквартирных домах требует создания коллективной (общей) встроенной или пристроенной герметичной системы дымоудаления для полного отвода продуктов сгорания в атмосферу, а также приточных воздуховодов для обеспечения подачи с улицы воздуха, необходимого для горения газа. При этом устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через фасадную стену многоэтажного жилого дома запрещено (СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования). Приточные воздуховоды могут быть как коллективными, так и индивидуальными.

Проведение реконструкции инженерных систем многоквартирного жилого дома в целях его перевода с централизованного теплоснабжения на индивидуальное поквартирное отопление возможно только лишь при согласии всех собственников помещений жилого дома (ст. 36, 40, 44 Жилищного кодекса РФ). Поэтому, при принятии решения об изменении схемы теплоснабжения многоквартирного жилого дома органы администрация сельского поселения должна получить такое согласие в письменном виде от 100% собственников помещений в жилом доме. При несогласии с реконструкцией инженерных систем и переходом на поквартирное отопление хотя бы одного собственника вопрос решается в судебном порядке (ст. 247 п. 1 Гражданского кодекса РФ).

Для получения технических условий на реконструкцию системы газоснабжения многоквартирного жилого дома в газораспределительную организацию должна обратиться администрация сельского поселения, принявшая решение об изменении схемы теплоснабжения многоквартирного дома. К заявлению должен быть приложен гидравлический расчет участка газораспределительной сети в районе планируемого к переводу на поквартирное отопление жилого дома и внутридомовой газораспределительной сети. Данный документ необходим для определения резерва пропускной способности действующих газопроводов и объема работ по перекладке газопроводов на больший диаметр в случае отсутствия или недостаточности резерва пропускной способности действующего газопровода.

После реконструкции систем инженерного обеспечения многоквартирного дома, у которого планируется изменить схему теплоснабжения, реконструированные системы должны быть введены в эксплуатацию с передачей в газораспределительную организацию исполнительной документации на реконструированный газопровод и документов, подтверждающих устройство в доме коллективных (общих) пристроенных или встроенных герметичных дымоходов и воздуховодов.

На основании полученных документов о готовности многоквартирного дома к переводу на поквартирное отопление газораспределительная организация будет выдавать по заявлениям собственников помещений в этом доме индивидуальные технические условия на установку газовых котлов и другого газоиспользующего оборудования в каждую из квартир этого дома (в зависимости от пожеланий заказчика о количестве и типах используемого газопотребляющего оборудования).

Все вышеперечисленные работы и окончательный перевод многоквартирного дома на поквартирное отопление возможны только в межотопительный период.

# 4. Перспективные топливные балансы

В результате внедрения предложенных мероприятий расход природного газа на централизованное теплоснабжение значительно сократится. Топливный баланс на планируемую перспективу будет выглядеть следующим образом:

Таблица 18

| Наименование показателя | Котельная 1 | Котельная 2 | Котельная 3 | Котельная 4 | Котельная СДК | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактический расход газа в 2011 году, тыс. м3 | 144,8 | 157,9 | 154,2 | 29,0 | 17,2 | 503,1 |
| Планируемый расход газа на централизованное теплоснабжение к 2027 году, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 27,5025 | 16,378 | 43,9 |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уровень централизованного теплоснабжения в сельском поселении Масленниково очень низок: центральным отоплением охвачено 27% населения многоэтажной застройки. В соответствии с генеральным планом развития сельского поселения Масленниково до 2027 года предусматривается децентрализация теплоснабжения всей многоэтажной застройки жилищно-коммунального сектора. Теплообеспечение индивидуальной застройки предполагается децентрализованное, от автономных (индивидуальных) теплогенераторов.

При современном уровне газовой отопительной техники централизацию выработки тепловой энергии экономически обосновать невозможно. Коэффициент полезного действия современных газовых теплогенераторов высок (92–94 %) и практически не зависит от их единичной мощности. Вместе с тем увеличение уровня централизации приводит к росту тепловых потерь при транспортировке теплоносителя. Поэтому крупные районные котельные оказываются неконкурентоспособными по сравнению с источниками с комбинированной выработкой тепла и электроэнергии или автономными источниками. Следует также отметить, что типовые технологические схемы районных водогрейных котельных не отвечают требованиям комплексной автоматизации систем теплоснабжения.

В то же время сравнение централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения с позиций энергетической безопасности и влияния на окружающую среду в зонах проживания людей свидетельствует о бесспорных преимуществах котельных.

При сравнительной оценке энергетической безопасности функционирования централизованных и децентрализованных систем необходимо учитывать следующие факторы:

– крупные тепловые источники могут работать на различных видах топлива, могут переводиться на сжигание резервного топлива при сокращении подачи сетевого газа.

– малые автономные источники (квартирные теплогенераторы) рассчитаны на сжигание только одного вида топлива – сетевого природного газа, что уменьшает надежность теплоснабжения.

– установка квартирных теплогенераторов в многоэтажных домах при нарушении их нормальной работы создает непосредственную угрозу здоровью и жизни людей.

– в закольцованных тепловых сетях централизованного теплоснабжения выход из строя одного из теплоисточников позволяет переключить подачу теплоносителя на другой источник без отключения отопления и горячего водоснабжения зданий.

В государственной стратегии развития теплоснабжения России четко определена рациональная область применения централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения. В поселениях с небольшой плотностью застройки следует развивать и модернизировать системы децентрализованного теплоснабжения.

Рассчитаны перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, работающих на единую тепловую сеть на каждом этапе и к окончанию планируемого периода. Балансы тепловой мощности представлены в таблицах 1, 3, 5, 7, 9 утверждаемой схемы теплоснабжения.

Перспективный топливный баланс для каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 18 утверждаемой схемы теплоснабжения. Ожидаемый общий расход природного газа на производство тепла для централизованного теплоснабжения на 2027 год составит порядка 43,9 тыс. куб. м.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии также представлены в таблице 12 утверждаемой схемы теплоснабжения. Ориентировочный объем инвестиций на децентрализацию теплоснабжения многоквартирных жилых домов в сумме порядка 17,37 млн. рублей в ценах 2012 года (суммы должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации).

Разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.